## Slide 1: Optimización en el sistema de tratamiento de agua de la planta de bulbos en Laboratorios AICA UEB
Autor
Armando Cesar Martin Calderón
Tutores
Ing. Amanda Martí Coll
Ing. Rosaine Ayala Gispert

## Slide 2: INTRODUCCIÓN

## Slide 3: SITUACIÓN PROBLEMA
Inestabilidades en el proceso de tratamiento
Capacidad insuficiente para cumplir con la demanda de agua de calidad

## Slide 4: PROBLEMA A RESOLVER
Cómo mejorar y estabilizar la calidad del agua purificada y el agua para inyección en la planta de AICA UEB

## Slide 5: OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es mejorar y estabilizar la calidad del agua purificada y el agua para inyección en la planta de AICA mediante la implementación del EDI y propuesta en el sistema de control e instrumentación.

## Slide 6: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar la situación actual del proceso de tratamiento de agua en la planta de bulbos de AICA.
Investigar y proponer la implementación del EDI como etapa posterior al proceso de ósmosis inversa de doble etapa.
Analizar los requisitos técnicos, económicos y regulatorios para la implementación del EDI en la planta.
Proponer instrumentación para la integración del EDI así como las consideraciones a tener para su correcto control.

## Slide 7: HIPÓTESIS
La implementación del EDI como etapa posterior al proceso de ósmosis inversa de doble etapa mejorará significativamente la calidad y estabilidad del agua purificada y el agua para inyección en la planta de AICA

## Slide 8: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

## Slide 9: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

## Slide 10: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

## Slide 11: INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA
Sensor de conductividad | s
Modelo | CLS16-3D1A1P
Acabado | Electropulido Ra < 0,8µm
Constante | 0,1 (0,04 / 500 µS/cm)
Rango | 0 a 20 µS/cm
Material | Acero inoxidable 316 L (DIN 1.4435)
Conexiones | 1"1/2 (38,10 mm) Tri-Clamp
Temperatura máxima del fluido | 120 C
Fabricante | Endress+Hauser
Sensor de conductividad | s
Modelo | CLS16-3D1A1P
Acabado | Electropulido Ra < 0,8µm
Constante | 0,1 (0,04 / 500 µS/cm)
Rango | 0 a 20 µS/cm
Material | Acero inoxidable 316 L (DIN 1.4435)
Conexiones | 1"1/2 (38,10 mm) Tri-Clamp
Temperatura máxima del fluido | 
Fabricante | Endress+Hauser

## Slide 12: INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA
Sensor de pH | s
Modelo | CPS 11D-7AA2G Memosens
Rango de pH | 0-12
Material | Vidrio
Rango de temperatura | -5 a 80 ° C
Conector | tipo N con PG13,5
Longitud de la sonda | 120 x 12 mm
Fabricante | Endress+Hauser

## Slide 13: INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA
Sensor de temperatura | s
Modelo | TSPT-6702UAC
Tipo | Clase A
Precisión típica | +/- 0.15°C a 0°C
Rango de medición | 0°C a 200°C
Longitud de los cables | 102 mm
Conexiones | ø 6 mm
Fabricante | Endress+Hauser

## Slide 14: INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA
Sensor de REDOX | s
Modelo | CPS12D-7PA21 MEMOSENS
Tipo | Orbisint
Material | Vidrio
Rango | +/- 1500 mV
Rango de temperatura | -15 a 80oC
Conector | Standard con acoplamiento coaxial
Fabricante | Endress+Hauser

## Slide 15: INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA
Sensor de REDOX | s
Modelo | RAMC05-S4-SS-64S2- E90424*P6/Z
Tipo | Rotámetro
Material | 316 L
Conexiones | 2"Triclamp
Rango | 400 a 4000 l/h
Opción | 4-20 mA - 24Vdc
Fabricante | Endress+Hauser

## Slide 16: INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA
Sensor de nivel | s
Modelo | Liquicap FMI51
Rango de temperatura | -80°C a +200°C
Presión del proceso | Vacío a 100 bar
Longitud total del sensor | 6m
Comunicación | 4...20mA HART, PFM
Precisión | Repetibilidad: 0,1 %
Fabricante | Endress+Hauser

## Slide 17: INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA
Sensor de presión | s
Modelo | PTP31-A1C13S1AF1A
Rango de temperatura | 0 a 40 bar
Pantalla | LCD
Salida | Interruptor PNP, 3 hilos + 4-20 mA
Conexión eléctrica | Conector M12 x 1.5
Diafragma | AISI 316 L
Conexión del proceso | Roscado G1/2” ISO228 macho
Fabricante | Endress+Hauser

## Slide 18: INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA
Transmisor de Conductividad | 
Modelo | CLM223-CD8110
Rango | 0 a 20µS/cm
Salida | 2 x 4 a 20 mA
Voltaje | 24 V ac/dc
Fabricante | Endress+Hauser
Transmisor de pH y Redox | 
Modelo | CPM 223-MR8010
Entrada | Transmisor de un solo canal
Salida | 0/4-20 mA, Hart, Profibus
Voltaje | 24 V ac/dc
Fabricante | Endress+Hauser

## Slide 19: PROPUESTA

## Slide 20: PROPUESTA
Electrodesionizador
Fuente de alimentación

## Slide 21: SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN

## Slide 22: Monitoreo del proceso

## Slide 23: Monitoreo del proceso

## Slide 24: Alarmas del proceso

## Slide 25: Alarmas del proceso

## Slide 26: Alarmas del proceso

## Slide 27: Históricos del proceso

## Slide 28: Parámetros del proceso

## Slide 29: Administración de usuarios

## Slide 30: Administración de usuarios

## Slide 31: ANÁLISIS ECONÓMICO
Dispositivo/instrumento | Cantidad | Precio por unidad | Precio total
Electrodesionizador | 1 | $7,775.00 | $7,775.00
Módulo de periferia ET200s | 1 | $144.00 | $144.00
Sensor transmisor de flujo | 1 | $1,230.00 | $1,230.00
Sensor conductividad | 1 | $1,103.00 | $1,103.00
Transmisor de conductividad | 1 | $983.00 | $983.00
Sensor transmisor de presión | 1 | $423.00 | $423.00
Manómetro | 2 | $25.00 | $50.00
Válvula de Retención | 2 | $13.00 | $26.00
Válvula de Control | 2 | $250.00 | $500.00
El total de gastos en materiales directos es: MD = $12,234.00

## Slide 32: CONCLUSIONES GENERALES
Se llevó a cabo un detallado levantamiento instrumental
Se diseñó una aplicación visual basada en un sistema SCADA
La lógica de programación desarrollada para el autómata aseguró la correcta puesta en marcha del electrodesionizador
Se diseñó un sistema un sistema de electrodesionización para la planta

## Slide 33: RECOMENDACIONES
Implementar pruebas piloto del sistema EDI en una planta de AICA
Investigar cómo la tecnología EDI podría integrarse con otras tecnologías emergentes

## Slide 34: PREGUNTAS DEL OPONENTE